## Tytuł
This project receives funding from the Horizon 2020 European Union Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 845958
INDEKS CZYSTOŚCI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO
X-tendo Feature 3: Outdoor air pollution
Autorzy | Jerzy Kwiatkowski, Adrian Chmielewski
Aktualizacja | 2021-04-26
Wersja: | 2.0
Kontakt: | jkwiatkowski@nape.pl

## Wyniki
Indeks czystości powietrza zewnętrznego | Skumulowana skuteczność systemu filtracji |  | Indeks czystości powietrza wewnętrznego
Na podstawie średnio rocznego stężenia PM10 i PM2,5 w powietrzu zewnętrznym w ocenianej lokalizacji | ePM10cum | ePM2.5cum | Na podstawie szacowanego średnio rocznego stężenia PM10 i PM2,5 w nawiewanym powietrzu w ocenianej lokalizacji
Dostateczny | 97.33% | 90.67% | Doskonały
SYSTEM FILTRACJI
POWIETRZE DOSTARCZONE
POWIETRZE ZEWNĘTRZNE

## Kalkulator
INDEKS CZYSTOŚCI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO
Indeks czystości powietrza zewnętrznego (na podstawie Europejskiego wskaźnika jakości powietrza)
| Średnie roczne stężenie PM10 i PM2,5 dla lokalizacji ocenianego systemu wentlacji | [6 empty] | Indeks czystości powietrza wewnętrznego
[5 empty] | Indeks | Stężenie graniczne [µg/m3] |  | Indeks | Steżenie garaniczne [µg/m3]
| PM10,mean,out | 37.5 | µg/m3 |  |  | PM10,mean,out | PM2.5,mean,out |  | PM10,mean,sup | PM2.5,mean,sup | PM10,mean,out | 37.5 | µg/m3 | Umiarkowany | 2 | 1 | Dobry | 1
| PM2.5,mean,out | 24.7 | µg/m3 |  | Dobry | 20 | 10 | Doskonały | 5 | 2.5 | PM2.5,mean,out | 24.7 | µg/m3 | Dostateczny | 3 | 2 | Umiarkowany | 2
[5 empty] | Umiarkowany | 40 | 20 | Bardzo dobry | 10 | 5 |  |  |  | Dostateczny | 3 | 3 | Dostateczny | 3
| Indeks czystości powietrza zewnętrznego |  |  |  | Dostateczny | 50 | 25 | Lepszy od dobrego | 15 | 7.5 | PM2.5-10,mean,out | 12.8 | µg/m3 |  |  | 4 | Zły | 4
[5 empty] | Zły | 100 | 50 | Dobry | 20 | 10 | PM<2.5,mean,out | 24.7 | µg/m3 |  |  | 5 | Bardzo zły | 5
| Dostateczny |  |  |  | Bardzo zły | 150 | 75 | Umiarkowany | 40 | 20 | [5 empty] | 6 | Niebezpieczny | 6
| Na podstawie średnio rocznego stężenia PM10 i PM2,5 w powietrzu zewnętrznym w ocenianej lokalizacji |  |  |  | Niebezpieczny | >150 | >75 | Dostateczny | 50 | 25 | ePM10,s1 | 60%
[8 empty] | Zły | 100 | 50 | ePM2.5,s1 | 30%
[8 empty] | Bardzo zły | 150 | 75
[8 empty] | Niebezpieczny | >150 | >75
| Statystyki jakości powietrza Europejskiej Agencji Środowiska |  |  |  | Arkusz roboczy 1 | [5 empty] | ePM10,s2 | 93.33%
[5 empty] | Skuteczność filtracji cząstek PM10 i PM2,5 | [5 empty] | ePM2.5,s2 | 86.67%
Stopień filtracji 1 - filtracja wstępna
[5 empty] | ISO ePM10 60% | ePM10,s1 | ePM2.5,s1 | Indeks czystości powietrza wewnętrznego
[5 empty] | Wartość domyślna | 60% | 30% |  |  |  | PM10,mean,sup | 2.6467 | µg/m3
[5 empty] | Wartość użytkownika | - | - | Doskonały |  |  | PM2.5,mean,sup | 2.3053 | µg/m3
[8 empty] | Na podstawie szacowanego średnio rocznego stężenia PM10 i PM2,5 w nawiewanym powietrzu w ocenianej lokalizacji | [7 empty] | 1 | Doskonały | 1
| System filtracji i klasa filtrów |  |  |  | Stopień filtracji 2 - filtracja dokładna | [5 empty] | PM2.5-10,mean,sup | 0.34133 | µg/m3 |  |  | 2 | Bardzo dobry | 2
| System wentylacji z filtrem pojedyńczym lub dwudstopniową filtracją. Klasa filtrów wg PN EN ISO 16890 lub PN EN 779:2012 |  |  |  | ISO ePM1 80% | ePM10,s2 | ePM2.5,s2 |  |  |  | PM<2.5,mean,sup | 2.3053 | µg/m3 |  |  | 3 | Lepszy od dobrego | 3
[5 empty] | Wartość domyślna | 93.33% | 86.67% | [8 empty] | 4 | Dobry | 4
| Stopień filtracji 1 - filtracja wstępna |  |  |  | Wartość użytkownika | - | - | Arkusz roboczy 2 | [5 empty] | Doskonały | 1 | 5 | Umiarkowany | 5
| ISO ePM10 60% | [6 empty] | Szacowane średnie roczne stężenie PM10 i PM2.5 w nawiewanym powietrzu w ocenianej lokalizacji | [5 empty] | Doskonały | 1 | 6 | Dostateczny | 6
[5 empty] | Skumulowana skuteczność systemu filtracji | [8 empty] | Doskonały | 1 | 7 | Zły | 7
| Stopień filtracji 2 - filtracja dokładna |  |  |  | ePM10,cum |  | 97.33% | PM10,mean,sup | 2.6467 | µg/m3 | [5 empty] | 8 | Bardzo zły | 8
| ISO ePM1 80% |  |  |  | ePM2.5,cum |  | 90.67% | PM2.5,mean,sup | 2.3053 | µg/m3 | [5 empty] | 9 | Niebezpieczny | 9

## Average efficiencies (hidden)
Classification | ePM1 | ePM2.5 | ePM10
Nie dotyczy | 0% | 0% | 0%
G3 (EN 779: 2012) | 0% | 0% | 25% | -
G4 (EN 779: 2012) | 0% | 0% | 30% | 100%
M5 (EN 779: 2012) | 0% | 25% | 55% | 95%
M6 (EN 779: 2012) | 0% | 35% | 70% | 90%
F7 (EN 779: 2012) | 0% | 70% | 85% | 85%
F8 (EN 779: 2012) | 0% | 85% | 95% | 80%
F9 (EN 779: 2012) | 0% | 90% | 95% | 75%
ISO ePM1 95% | 95% | 96.67% | 98.33% | 70%
ISO ePM1 90% | 90% | 93.33% | 96.67% | 65%
ISO ePM1 85% | 85% | 90% | 95% | 60%
ISO ePM1 80% | 80% | 86.67% | 93.33% | 55%
ISO ePM1 75% | 75% | 83.33% | 91.67% | 50%
ISO ePM1 70% | 70% | 80% | 90% | 45%
ISO ePM1 65% | 65% | 76.67% | 88.33% | 40%
ISO ePM1 60% | 60% | 73.33% | 86.67% | 35%
ISO ePM1 55% | 55% | 70% | 85% | 30%
ISO ePM1 50% | 50% | 66.67% | 83.33% | 25%
ISO ePM2.5 95% | 0% | 95% | 96.67% | 20%
ISO ePM2.5 90% | 0% | 90% | 93.33% | 15%
ISO ePM2.5 85% | 0% | 85% | 90% | 10%
ISO ePM2.5 80% | 0% | 80% | 86.67% | 5%
ISO ePM2.5 75% | 0% | 75% | 83.33%
ISO ePM2.5 70% | 0% | 70% | 80%
ISO ePM2.5 65% | 0% | 65% | 76.67%
ISO ePM2.5 60% | 0% | 60% | 73.33%
ISO ePM2.5 55% | 0% | 55% | 70%
ISO ePM2.5 50% | 0% | 50% | 66.67%
ISO ePM10 95% | 0% | 47.5% | 95%
ISO ePM10 90% | 0% | 45% | 90%
ISO ePM10 85% | 0% | 42.5% | 85%
ISO ePM10 80% | 0% | 40% | 80%
ISO ePM10 75% | 0% | 37.5% | 75%
ISO ePM10 70% | 0% | 35% | 70%
ISO ePM10 65% | 0% | 32.5% | 65%
ISO ePM10 60% | 0% | 30% | 60%
ISO ePM10 55% | 0% | 27.5% | 55%
ISO ePM10 50% | 0% | 25% | 50%
ISO Coarse 95% | 0% | 0% | 47.5%
ISO Coarse 90% | 0% | 0% | 45%
ISO Coarse 85% | 0% | 0% | 42.5%
ISO Coarse 80% | 0% | 0% | 40%
ISO Coarse 75% | 0% | 0% | 37.5%
ISO Coarse 70% | 0% | 0% | 35%
ISO Coarse 65% | 0% | 0% | 32.5%
ISO Coarse 60% | 0% | 0% | 30%
ISO Coarse 55% | 0% | 0% | 27.5%
ISO Coarse 50% | 0% | 0% | 25%

## Results (hidden)
|  | 45 |  | 45
1 | Good | 30 | Excellent | 30
2 | Fair | 30 | Very good | 30
3 | Moderate | 30 | Better than good | 30
4 | Poor | 30 | Good | 30
5 | Very poor | 30 | Fair | 30
6 | Extremely poor | 30 | Moderate | 30
|  | 30 | Poor | 30
|  | 30 | Very poor | 30
|  | 30 | Extremely poor | 30
|  | 45 |  | 45
| wynik | 3 | wynik | 1
6
|  | 205 |  | 55
|  | 10 |  | 10
|  | 145 |  | 295